## Arkusz1
PUNKTY DO/Z SSP
Numer zamówienia: CP0120140001
Lp. | Tablica sterownicza | DO/DI | Opis | Uwagi
1 | RAO1 | DI (NC) | Pożar strefa 1 - Poziom "-1"
2 | RAO1 | DI (NC) | Pożar strefa 1 - Poziom "-2"
3 | RAO1 | DI (NC) | Pożar w obiekcie - wentylacja bytowa stop (z I stopnia detekcji przez jedną czujkę)
4 | RAO1 | DO | Potwierdzenie przyjęcia pożaru strefa - Poziom "-1"
5 | RAO1 | DO | Potwierdzenie przyjęcia pożaru strefa - Poziom "-2"
6 | RAO1 | DO | Potwierdzenie przyjęcia pożaru w obiekcie z I-go stopnia detekcji
7 | RAO1 | DO | Gotowość tablicy sterowniczej do pracy w funkcji pożarowej
8 | RAO2 | DI (NC) | Pożar strefa 1 - Poziom "-1"
9 | RAO2 | DI (NC) | Pożar strefa 1 - Poziom "-2"
10 | RAO2 | DI (NC) | Pożar w obiekcie - wentylacja bytowa stop (z I stopnia detekcji przez jedną czujkę)
11 | RAO2 | DO | Potwierdzenie przyjęcia pożaru strefa - Poziom "-1"
12 | RAO2 | DO | Potwierdzenie przyjęcia pożaru strefa - Poziom "-2"
13 | RAO2 | DO | Potwierdzenie przyjęcia pożaru w obiekcie z I-go stopnia detekcji
14 | RAO2 | DO | Gotowość tablicy sterowniczej do pracy w funkcji pożarowej
Moduły sterujące
DI |  | Pożar w strefie - sygnały pożaru w danej strefie detekcji (stan normalny - bez pożaru - zestyk instalacji SSP NC normalnie zwarty, potencjał - napięcie na zaciskach 24VDC)
Moduły monitorujące
DO |  | Potwierdzenie alarmu pożarowego - potwierdzenie przyjęcia sygnału o alarmie pożarowym (stan normalny - bez pożaru - zestyk w tablciy NO normalnie rozwarty, bezpotencjałowy)
Gotowość - Brak gotowości tablicy sterowniczej do pracy w funkcji pożarowej - alarm techniczny - konieczność sprawdzenia systemu (stan normalny - gotowość - zestyk w tablicy NC normalnie zwarty, bezpotencjałowy)
Uwagi:
Sygnały będą dostępne na listwach zaciskowych (XSSP) w poszczególnych tablicach sterowniczych. Doprowadzić przewody do tablic i podłączyć przy założeniu - dwie żyły dla jednego sygnału. Moduły sterujące należy umieścić w pomieszczeniu tablic sterowniczych wentylacji strumieniowej.
Zgodnie z projektem i analizą CFD sygnał "pożar w strefie detekcji dymu" jest uruchamiany po wykryciu pożaru przez dwie czujki dymu w danej strefie detekcji. Przyciski ROP nie mogą uruchamiać wentylacji strumieniowej ponieważ miejsce wyzwolenia przycisku nie jest jednoznaczne z miejscem wystąpienia pożaru.
Ze względu na możliwość niekontrolowanego rozprzestrzeniania dymu w czasie bytowej pracy wentylacji strumieniowej należy przyjąć, że sygnał "wentylacja bytowa stop" będzie uruchamiany z I stopnia detekcji dymu przez jedną czujkę w dowolnej strefie.
Instrukcja:
1. W polu Opis należy wpiać opis sygnału
2. W polu DO/DI określić typ sygnału wejściowy/wyjściowy
3. W polu uwagi podac ewentualne uwagi
4. W polu Tablica sterownicza należy wpisać oznaczenie projektowe tablicy