## Bilans Mocy RAO1
BILANS MOCY
Numer zamówienia: CP0120140001
Lista odbiorników |  | Tablica sterownicza | Opis |  | Dane elektryczne
Lp. | Nazwa |  | Funkcja | Zasilanie / sposób rozruchu | Napięcie [V] | Prąd I bieg [A] | Prąd II bieg [A] | Prąd startu [A] | Moc I bieg [kW] | Moc II bieg [kW]
1 | J-1/1 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
2 | J-1/2 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
3 | J-1/3 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
4 | J-1/4 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
5 | J-1/5 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
6 | J-1/6 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
7 | J-2/1 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
8 | J-2/2 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
9 | J-2/3 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
10 | J-2/4 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
11 | J-2/5 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
12 | J-2/6 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Rozruch bezpośredni/praca II biegowa Y/YY | 380-420 | 0.56 | 1.88 | 2,84/14,6 | 0.1 | 0.8
13 | WP-1 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Zasilanie przez przemiennik częstotliwości | 380-420 |  | 49.5 | 277.2 |  | 27
14 | WP-2 | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa | Zasilanie przez przemiennik częstotliwości | 380-420 |  | 49.5 | 277.2 |  | 27
15 | Sterowanie | RAO1 | Funkcja pożarowa / bytowa |  | 230 |  |  |  |  | 0.5
16 | SUMA |  |  |  | 380-420 |  |  | 64.1
Instrukcja:
1. W polu Nazwa należy wpisać oznaczenie projektowe odbiornika.
2. W polu funkcja należy wpisać funkcje jaką pełni odbiornik: pożarowa, bytowa lub pożarowa/bytowa.
3. W polu zasilanie/ sposób rozruchu należy wpisać sposób rozruchu zaprojektowany dla odbiornika lub inne uwagi odnośnie zasilania np.. Zasilany przez przemiennik częstotliwosci
4. W polu Dane elektryczne należy wpisać dane znamionowe z karty katalogowej urządzenia.
5. W przypadku urządzeń pracujących jednobiegowo podajemy tylko prąd i moc nominalny w polu prąd II bieg i moc II bieg
6. W polu Tablica sterownicza należy wpisać oznaczenie tablicy sterowniczej z projektu
Uwagi:
1. Rozdzielnica RAO1 powinna mieć możliwie jak najmniejsze gabaryt ze względu na narzuconą lokalizację.
2. Praca lini WP-1, WP-2 w trybie wentylacji pożarowej poprzez przemiennik częstotliwości z trybem "FIRE MODE"

## Bilans Pozar
BILANS MOCY - RAO1
NAZWA ODB. | MOC ZAINSTALOWANA | WSPÓŁCZYNNIK kj | MOC SZCZYTOWA - MAKSYMALNA | cosj | tgfi | prąd obciążeniowy | moc bierna
| kW | / | kW | / | / | A | kVAr
Wentylatory strumieniowe, poziom "-1" oraz poziom "-2" | 9.6 | 0.5 | 4.8 | 0.62 | 1.2655 | 11.1745 | 6.0743
Wentylatory główne WP-1, WP-2 | 54 | 1 | 54 | 0.787 | 0.78393 | 99.0373 | 42.3322
Automatyka | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.90211 | 0.375
RAZEM - bez kompensacji | 64.1 | 0.92512 | 59.3 | 0.77227 | 0.82262 | 110.8315 | 48.7816
1. Praca lini WP-1, WP-2 w trybie wentylacji pożarowej poprzez przemiennik częstotliwości z trybem "FIRE MODE"
2. Moc szczytowa w trybie pracy wentylacji bytowej < moc szczytowa w trybie pracy wentylacji pożarowej
3. Należy przyjąć, że linie WP-1, WP-2 w trybie pracy wentylacji bytowej będą pracowały z mocą nie większą niż 3/4 mocy nominalnej