## Bilans Mocy RAO2
BILANS MOCY
Numer zamówienia: CP0120140001
Lista odbiorników |  | Tablica sterownicza | Opis |  | Dane elektryczne
Lp. | Nazwa |  | Funkcja | Zasilanie / sposób rozruchu | Napięcie [V] | Prąd I bieg [A] | Prąd II bieg [A] | Prąd startu [A] | Moc I bieg [kW] | Moc II bieg [kW]
1 | WP-3 | RAO2 | Funkcja pożarowa / bytowa | Zasilanie przez przemiennik częstotliwości | 380-420 |  | 64.6 | 368.22 |  | 34.5
2 | WP-4 | RAO2 | Funkcja pożarowa / bytowa | Zasilanie przez przemiennik częstotliwości | 380-420 |  | 64.6 | 368.22 |  | 34.5
3 | Sterowanie | RAO2 | Funkcja pożarowa / bytowa |  | 230 |  |  |  |  | 0.5
4 | SUMA |  |  |  | 380-420 |  |  | 69.5
Instrukcja:
1. W polu Nazwa należy wpisać oznaczenie projektowe odbiornika.
2. W polu funkcja należy wpisać funkcje jaką pełni odbiornik: pożarowa, bytowa lub pożarowa/bytowa.
3. W polu zasilanie/ sposób rozruchu należy wpisać sposób rozruchu zaprojektowany dla odbiornika lub inne uwagi odnośnie zasilania np.. Zasilany przez przemiennik częstotliwosci
4. W polu Dane elektryczne należy wpisać dane znamionowe z karty katalogowej urządzenia.
5. W przypadku urządzeń pracujących jednobiegowo podajemy tylko prąd i moc nominalny w polu prąd II bieg i moc II bieg
6. W polu Tablica sterownicza należy wpisać oznaczenie tablicy sterowniczej z projektu
Uwagi:
1. Rozdzielnica RAO2 powinna mieć możliwie jak najmniejsze gabaryt ze względu na narzuconą lokalizację.
2. Praca lini WP-3, WP-4 w trybie wentylacji pożarowej poprzez przemiennik częstotliwości z trybem "FIRE MODE"

## Bilans Pozar
BILANS MOCY - RAO2
NAZWA ODB. | MOC ZAINSTALOWANA | WSPÓŁCZYNNIK kj | MOC SZCZYTOWA - MAKSYMALNA | cosj | tgfi | prąd obciążeniowy | moc bierna
| kW | / | kW | / | / | A | kVAr
Wentylatory główne WP-3, WP-4 | 69 | 1 | 69 | 0.771 | 0.82599 | 129.1738 | 56.993
Automatyka | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.90211 | 0.375
RAZEM - bez kompensacji | 69.5 | 1 | 69.5 | 0.77121 | 0.82544 | 130.0749 | 57.368
1. Praca lini WP-3, WP-4 w trybie wentylacji pożarowej poprzez przemiennik częstotliwości z trybem "FIRE MODE"
2. Moc szczytowa w trybie pracy wentylacji bytowej < moc szczytowa w trybie pracy wentylacji pożarowej
3. Należy przyjąć, że linie WP-3, WP-4 w trybie pracy wentylacji bytowej będą pracowały z mocą nie większą niż 3/4 mocy nominalnej